## 1
珠海力合环保有限公司自行监测项目手工监测数据汇总表（2019年12月）
监测项目 监测时间 | 吉大水质净化厂废水排放口 |  | 南区水质净化厂一期废水排放口 |  | 南区水质净化厂二期废水排放口
| COD (mg/L) | NH3-N (mg/L) | COD (mg/L) | NH3-N (mg/L) | COD (mg/L) | NH3-N (mg/L)
2019-12-01 | 19.3 | 1.02 | 23.5 | 1.93 | 24.6 | 0.124
2019-12-02 | 20.5 | 1.17 | 20.2 | 3.02 | 22.5 | 0.138
2019-12-03 | 20.4 | 1.3 | 18 | 3.68 | 23.7 | 0.218
2019-12-04 | 15.3 | 1.21 | 20.3 | 2.47 | 25.8 | 0.562
2019-12-05 | 20 | 1.43 | 22.8 | 2.78 | 24.9 | 1.12
2019-12-06 | 18.9 | 1.14 | 25.3 | 3.25 | 25.4 | 1.85
2019-12-07 | 19.1 | 1.56 | 24.8 | 3.13 | 27.5 | 3.12
2019-12-08 | 18 | 1.02 | 23.7 | 1.88 | 28.2 | 4.12
2019-12-09 | 16.1 | 1.78 | 20.2 | 2.88 | 28.5 | 3.54
2019-12-10 | 17.6 | 1.48 | 18 | 3.2 | 30.2 | 1.02
2019-12-11 | 16.7 | 1.66 | 20.3 | 3.5 | 31.5 | 0.782
2019-12-12 | 18.6 | 1.53 | 26.8 | 3.7 | 26.4 | 0.108
2019-12-13 | 15.1 | 1.65 | 25.3 | 3.89 | 27.3 | 0.136
2019-12-14 | 18.4 | 1.47 | 24.8 | 3.38 | 26.1 | 0.106
2019-12-15 | 17 | 0.68 | 23.7 | 3.06 | 28.2 | 0.152
2019-12-16 | 18.1 | 1.12 | 25.3 | 1.12 | 30.8 | 0.239
2019-12-17 | 18.2 | 2.33 | 27.6 | 0.42 | 31.4 | 0.172
2019-12-18 | 17 | 1.45 | 24.4 | 0.85 | 32.7 | 0.168
2019-12-19 | 18.4 | 1.63 | 23.5 | 2.79 | 28.4 | 0.136
2019-12-20 | 18.1 | 1.68 | 22.3 | 3.28 | 25.5 | 0.106
2019-12-21 | 18.3 | 1.23 | 25.8 | 2.87 | 30.2 | 0.106
2019-12-22 | 17.8 | 2.53 | 24.7 | 2.92 | 24.2 | 0.107
2019-12-23 | 19.4 | 3.54 | 26.1 | 3.27 | 23.5 | 0.125
2019-12-24 | 17.8 | 4.05 | 22.5 | 3.77 | 22.8 | 1.26
2019-12-25 | 18.8 | 4.16 | 22.1 | 4.04 | 25.4 | 1.01
2019-12-26 | 19.1 | 3.31 | 20.4 | 3.19 | 28.6 | 0.584
2019-12-27 | 20.9 | 3.22 | 18.3 | 2.86 | 29.3 | 0.152
2019-12-28 | 20.6 | 3.2 | 17.6 | 2.52 | 28.1 | 0.254
2019-12-29 | 18.1 | 1.87 | 19.3 | 2.02 | 27.6 | 0.435
2019-12-30 | 20.5 | 1.48 | 22.4 | 1.53 | 25.7 | 0.358
2019-12-31 | 18.4 | 1.49 | 23.2 | 2.78 | 29.8 | 0.104
平均值 | 18.4032 | 1.8835 | 22.6839 | 2.7735 | 27.2516 | 0.72297
排放限值 | 60 | 8（15） | 60 | 15 | 60 | 8（15）
达标情况 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
备注：吉大厂因提标改造需要，根据环评批复意见，于8月28日短暂停产，将原吉大厂一期、吉大厂二期出水口合并为一个，出水口合并后，在提标改造工程调试期间、国家排污许可证变更办理完成前，新排放口按从严原则，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准。