2017.06.16南区二期环境应急演练

| 演习内容 |  | 厂区出水流量计井进水应急处理 |
| --- | --- | --- |
| 地点 |  | 南区厂二期 |
| 参加人员 |  | 林伟涛、甄恩锋、胡元勇、郭宝民、方生、伍烨强、邱海城 |
| 演习 经过 | - 15：30流程值班人员邱海城在巡查中发现南区二期1#出水流量计井进水，已淹过流量计接线处，马上向南区生产主管甄恩锋汇报。甄恩锋根据现场情况，向公司领导汇报，由应急指挥部对事件进行研判。应急指挥部判断本次事件为III级事件。通知现场指挥人生产部副经理林伟涛，由他现场指挥启动III级应急响应，并通知相关应急人员开展III级响应措施。 - 为保证流量计的正常，避免长时间浸泡导致后续的流量计故障、更换影响生产的情况发生，林伟涛马上安排机修班人员在南区二期1#出水流量计井中安装一台抽水泵，将流量计井中的积水排出，一方面检查流量计井进水原因，发现是流量计井外积水，雨水从电缆管中流进来的，于是马上在流量计井外面把电缆管挖出来并把接头用快干水泥堵住，里面电缆管用泡沫剂封堵。同时安排流程班人员对厂区其它流量计井中进行逐一检查，发现其它正常，流量计由于浸泡时间较短，没受到影响，流量读数也与现场进水泵房开启水泵情况及进水流量读数相符，相关情况汇报公司领导。 - 在整个演练过程中林伟涛、甄恩锋等人一直在现场观察、指导，16：20林伟涛宣布演练结束，演练用时约40分钟。 |  |
| 应急措施有效性评价及改进 | 通过本次演练，检验了在暴雨后流量计井入水情况下相关人员的应急能力，流程能及时检查发现问题及时汇报，机修人员能在较短的时间内赶到现场处理，采取应急措施、方法得当合理，能在短时间内完成环境应急处理内容，基本能符合满足应急项目处理需要。 |  |