## 进水信息表
表B.1进水信息表
记录时间 | 进水水量（m³） | 监测指标、监测方式、监测浓度
|  | 进水COD |  | 进水NH3-N |  | 进水TN |  | 进水TP
|  | 监测方式 | 日均浓度 （mg/L） | 监测方式 | 日均浓度 （mg/L） | 监测方式 | 日均浓度 （mg/L） | 监测方式 | 日均浓度 （mg/L） | 备注
2021-11-01 | 64904 | 手动 | 113 | 手动 | 14.8 | 手动 | 17.6 | 手动 | 1.77 | 当日通过连通管调水1729m³到南区二期处理
2021-11-02 | 63196 | 手动 | 139 | 手动 | 15.5 | 手动 | 17.9 | 手动 | 1.89 | 当日通过连通管调水5163m³到南区二期处理
2021-11-03 | 3792 | 手动 | 132 | 手动 | 13.9 | 手动 | 17.3 | 手动 | 2.14
2021-11-04 | 52232 | 手动 | 178 | 手动 | 15.6 | 手动 | 18.5 | 手动 | 2.35 | 当日通过连通管调水7992m³到南区二期处理
2021-11-05 | 62150 | 手动 | 132 | 手动 | 16.9 | 手动 | 19.2 | 手动 | 3.68 | 当日通过连通管调水2059m³到南区二期处理
2021-11-06 | 69046 | 手动 | 136 | 手动 | 18.1 | 手动 | 20.6 | 手动 | 2.44
2021-11-07 | 64606 | 手动 | 125 | 手动 | 15.9 | 手动 | 19 | 手动 | 2.4
2021-11-08 | 66900 | 手动 | 128 | 手动 | 16.3 | 手动 | 18.3 | 手动 | 2.12
2021-11-09 | 56870 | 手动 | 114 | 手动 | 16.5 | 手动 | 18.5 | 手动 | 2.17
2021-11-10 | 64284 | 手动 | 108 | 手动 | 16 | 手动 | 17.9 | 手动 | 2.19
2021-11-11 | 64348 | 手动 | 115 | 手动 | 16.7 | 手动 | 18.8 | 手动 | 2.42
2021-11-12 | 63378 | 手动 | 112 | 手动 | 16.5 | 手动 | 20.7 | 手动 | 2.17
2021-11-13 | 57406 | 手动 | 108 | 手动 | 17.1 | 手动 | 19.2 | 手动 | 1.94
2021-11-14 | 61714 | 手动 | 135 | 手动 | 16.4 | 手动 | 19.8 | 手动 | 2.36
2021-11-15 | 59293 | 手动 | 149 | 手动 | 16.4 | 手动 | 21 | 手动 | 2.23
2021-11-16 | 68485 | 手动 | 139 | 手动 | 16.7 | 手动 | 19.7 | 手动 | 2.48
2021-11-17 | 65630 | 手动 | 166 | 手动 | 20 | 手动 | 23.1 | 手动 | 2.24
2021-11-18 | 67638 | 手动 | 121 | 手动 | 15.5 | 手动 | 19.3 | 手动 | 1.94
2021-11-19 | 61622 | 手动 | 130 | 手动 | 17.8 | 手动 | 19.9 | 手动 | 2.4
2021-11-20 | 64032 | 手动 | 124 | 手动 | 18.5 | 手动 | 20.8 | 手动 | 2.38
2021-11-21 | 60698 | 手动 | 105 | 手动 | 18 | 手动 | 20.3 | 手动 | 2.42
2021-11-22 | 55544 | 手动 | 132 | 手动 | 16.7 | 手动 | 21 | 手动 | 2.33 | 当日通过连通管调水2988m³到南区二期处理
2021-11-23 | 55818 | 手动 | 125 | 手动 | 18.8 | 手动 | 21.8 | 手动 | 2.27 | 当日通过连通管调水4842m³到南区二期处理
2021-11-24 | 56724 | 手动 | 150 | 手动 | 18.5 | 手动 | 21 | 手动 | 2.01 | 当日通过连通管调水4186m³到南区二期处理
2021-11-25 | 62858 | 手动 | 126 | 手动 | 18.7 | 手动 | 23.8 | 手动 | 2.76 | 当日通过连通管调水3642m³到南区二期处理
2021-11-26 | 60320 | 手动 | 128 | 手动 | 18 | 手动 | 20.1 | 手动 | 2.2 | 当日通过连通管调水1025m³到南区二期处理
2021-11-27 | 57623 | 手动 | 134 | 手动 | 16.8 | 手动 | 19.8 | 手动 | 2.33
2021-11-28 | 61255 | 手动 | 117 | 手动 | 18 | 手动 | 22 | 手动 | 2.73
2021-11-29 | 63976 | 手动 | 135 | 手动 | 16.8 | 手动 | 19.3 | 手动 | 1.95
2021-11-30 | 51761 | 手动 | 129 | 手动 | 15.6 | 手动 | 18.8 | 手动 | 1.69 | 当日通过连通管调水256m³到南区二期处理
合计或平均 | 1788103 |  | 129.5 |  | 16.9 |  | 19.8333 |  | 2.28
注：进水信息表应当按日记录，按月汇总。

## 废水监测记录表
表B.8废水污染物排放情况手工检测记录信息
采样日期 | 样品数量 | 采样方法 | 排放口编号 | 废水类型 | 水温 （℃） | 出口流量（m³） | 污染因子 | 出口浓度 | 浓度单位 | 许可排放浓度限值 | 测定方法 | 是否超标 | 采样人 | 备注
2021.11.17 | / | 混合采样 | DW001 | 生活污水、工业废水 | 25.1 | 65546 | BOD5 | 2.01 | mg/L | 10mg/L | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法HJ505-2009 | 否 | 吴伟婵、洪秋萍
2021.11.17 | / | 混合采样 |  |  | 25.1 | 65546 | 悬浮物 | 3 | mg/L | 10mg/L | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-89 | 否 | 吴伟婵、洪秋萍
2021.11.17 | / | 瞬时采样 |  |  | 25.1 | 65546 | 粪大肠菌群数 | 10 | MPN/L | 1000MPN/L | 水质 总大肠菌群、粪大肠菌群和大肠埃希氏菌的测定 酶底物法HJ 1001-2018 | 否 | 吴伟婵、洪秋萍
2021.11.17 | / | 混合采样 |  |  | 25.1 | 65546 | 色度 | 2 | 倍 | 30 | 水质 色度的测定 稀释倍数法 GB 11903-89 | 否 | 吴伟婵、洪秋萍
2021.11.3 | / | 瞬时采样 |  |  | 25.1 | 3136 | 动植物油 | 未检出 | mg/L | 1mg/L | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ637-2018 | 否 | 杨康明、邹昌志
2021.11.3 | / | 瞬时采样 |  |  | 25.1 | 3136 | 石油类 | 未检出 | mg/L | 1mg/L | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ637-2018 | 否 | 杨康明、邹昌志
2021.11.3 | / | 瞬时采样 |  |  | 25.1 | 3136 | 阴离子表面活性剂 | 未检出 | mg/L | 0.5mg/L | 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法GB 7494-1987 | 否 | 杨康明、邹昌志
/ | / | 瞬时采样 |  |  | / | / | 总汞 | / | mg/L | 0.001mg/L | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法HJ694-2014 | 否 | / | 本月未监测
/ | / | 瞬时采样 |  |  | / | / | 总镉 | / | mg/L | 0.01mg/L | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ776-2015 | 否 | /
/ | / | 瞬时采样 |  |  | / | / | 总铬 | / | mg/L | 0.1mg/L |  | 否 | /
/ | / | 瞬时采样 |  |  | / | / | 六价铬 | / | mg/L | 0.05mg/L | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法GB7467-1987 | 否 | /
/ | / | 瞬时采样 |  |  | / | / | 总砷 | / | mg/L | 0.1mg/L | 水质 汞、砷、硒和锑的测定 原子荧光法HJ694-2014 | 否 | /
/ | / | 瞬时采样 |  |  | / | / | 总铅 | / | mg/L | 0.1mg/L | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ776-2015 | 否 | /
/ | / | 瞬时采样 |  |  | / | / | 烷基汞 | / | mg/L | 不得检出 | 水质 烷基汞的测定吹扫捕集气相色谱-冷原子荧光光谱法 HJ 977-2018 | 否 | /
注：废水污染物排放情况手工监测记录信息表应按监测频次要求记录，按月汇总。

## 无组织废气监测记录表
表B.7无组织废气污染物排放情况手工监测记录信息
采样日期 | 无组织采样点位数量 | 各点位样品数量 | 采样方法 | 无组织排放编码 | 污染因子 | 采样点位 | 监测浓度 | 浓度单位 | 许可排放浓度限值 | 测定方法 | 是否超标 | 采样人 | 备注
/ | / | / | 连续 | / | 氨 | 厂界上风向1# | / | mg/m3 | 1.5mg/m3 | 《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》 （HJ533-2009） | 否 | / | 本月未监测
[6 empty] | 厂界下风向2# | / | mg/m3 |  |  | 否
[6 empty] | 厂界下风向3# | / | mg/m3 |  |  | 否
[6 empty] | 厂界下风向4# | / | mg/m3 |  |  | 否
[5 empty] | 硫化氢 | 厂界上风向1# | / | mg/m3 | 0.06mg/m3 | 《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局2007年 亚甲基蓝分光光度法3.1.1.11（2） | 否
[6 empty] | 厂界下风向2# | / | mg/m3 |  |  | 否
[6 empty] | 厂界下风向3# | / | mg/m3 |  |  | 否
[6 empty] | 厂界下风向4# | / | mg/m3 |  |  | 否
[5 empty] | 臭气浓度 | 厂界上风向1# | / | 无量纲 | 20 | 《空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法》GB/T （14675-1993） | 否
[6 empty] | 厂界下风向2# | / | 无量纲 |  |  | 否
[6 empty] | 厂界下风向3# | / | 无量纲 |  |  | 否
[6 empty] | 厂界下风向4# | / | 无量纲 |  |  | 否
|  | / | / | / | 甲烷 | 无组织监测点#5 | / | 1% | 1% | 《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》HJ 604-2017 | 否
[6 empty] | 无组织监测点#6 | / | 1% |  |  | 否
[6 empty] | 无组织监测点#7 | / | 1% |  |  | 否
[6 empty] | 无组织监测点#8 | / | 1% |  |  | 否
注：无组织废气污染物排放情况手工监测记录信息表应按监测频次要求记录，按月汇总。